一、实验室平台详细设计要求

1、水暖电改造（隐蔽工程）：

（1）上水：采用从卫生间一处上水，通往操作台各洗涤池的自来水管；

（2）下水管道：利用原有的下水管道；

（3）洗涤池：洗涤池就近安装在下水管道旁，与承重立柱、功能柱、实验台融为一体；

（4）自来水管道：每个洗涤池中要有自来水管；

（5）洗眼器：整个区域共设置两个洗眼器；

（6）采暖：主要采用暖气取暖方式，辅以空调机组，以降低运行成本；将原有暖气包（片）移动至同侧窗户下面(如图所示)；

（7）暖气管道改造：临近中间过道的暖气管道位置不变，包裹在实验台的功能柱内；中间过道和窗户之间的暖气管道因影响美观，所以需要改装，但只限定在本楼层内。管道采用PPR材质。

（8）暖气片：临近过道的暖气片不动，包裹起来与实验台连为一体；中间过道和窗户之间的暖气片移动至同侧窗户下面(如图所示)；

（9）电源和灯光：从总电源处（位置在本楼一层）单独引入电源至平台电源柜内，电源控制柜安放在西门入口处原小卫生间内，分别控制平台内全部用电设施，必须设置安全的、方便使用的电源控制面板。中间通道照明作为实验室内公共照明，开关设置在入口处；其余区域实行就近一台一开关方式控制。

（10）电源插座：在实验台架上设置普通插座，大功率插座主要设置在仪器室和落地仪器摆放区。插座制定选用公牛、欧普照明、西门子品牌。

整个区域共计有4个落地仪器区（参考图纸）。每个落地仪器区可以考虑设置5个16A的大功率插座。

（11）管线敷设：上水管道与所有的强电弱电管线都敷设在本层顶棚，然后沿着各立柱向下分别通往洗涤池、实验操作台和学习台。

2、消防安全

（1）消防栓：必须重新更换高质量消防栓，原地装修。

（2）消防报警：按照规范，安装消防报警设施，温感系统需要和学校的整体消防系统联网、联动。消防报警柜与电源柜安放在同一室内。

（3）安全门：保留中间通道，安装应急通道指示灯或指示牌；在东侧门洞安装向外开启的、双开的、保温的、防火的消防门，确保应急时顺利开启。

3、制冷、制暖、空气净化

实验室要求有制冷、制热设备、和一定的空气洁净度，满足生物医药研发需求；

空调品牌可以选择盾安、天佳、约克任意一种工程机组。

4、吊顶、墙面、窗户装饰

吊顶、外墙墙面、隔墙均使用彩钢板，彩钢板厚度5cm，钢板厚度0.5mm。室内隔墙均采用装饰板装修。

（1）吊顶：因房间面积大，顶棚高度不足容易产生压抑感，所以要求地面与顶棚之间的距离大于或等于2.8m。

（2）墙面：要求彩钢板紧贴墙面，不浪费空间。

（3）窗户：原则上保留原有窗户。用彩钢板内装修时安装紧贴窗户的彩钢板窗。也可以考虑在保证充分采光的条件下，部分凸出的窗户区域不留窗户，在此位置的边台上方安装吊柜。

5、地面处理

拆除原有全部地板，待暖气管道铺设完毕后，重新做找平层；然后铺置2mm厚度的同质 PVC塑胶地板。要求在每一面墙角处要弯曲向上至墙面10公分左右（弧形墙角），不留缝隙，防止流水进入墙角装修材料里面。

6、入户门

将原有入户玻璃门改装为双层钢化玻璃安全门。入口处安装门禁。

7、卫生间改造

原3间卫生间，保留2间作卫生间用，另外1间用作洗涤室和灭菌消毒室（如图所示）。卫生间墙面和地面用瓷砖装饰，普通吊顶，原有便池全部更换。详细结构改造见图。

8、各功能房间做法

窗户侧（外墙）用彩钢板装饰，包括彩钢板窗户，内墙采用装饰板装修。

学术交流室和试剂天平室内墙上加开窗户。学术交流室内设桌椅，桌椅样式和规格尺寸参考图纸进行设计。

仪器台、天平台、清洗操作台、试剂柜、更衣柜等参照图纸。

9、实验操作台

在保留中间通道的前提下，从立柱起，向双侧窗户方向延伸做操作台和学习桌，立柱和实验台形成一体；

操作台窗户一侧留1.5m左右通道(以凹进处计算)；

最东侧两间房不设置实验台，留作日后用实验空间；

规格：

（1）中央台

中央操作台共计长约6.6m，高0.85m，宽1.5m；操作台架高0.64m，宽0.44m，两侧分别安装5个5孔插座，样式见英国图片；

（2）学习台

学习桌面设置在每个实验操作台邻窗户一侧（如图），长度大约1.2m，高约70cm；

（3）边台

边台高度、台面颜色、柜体颜色与中央台保持一致。窗户凸出部分的空间设置边台；

（4）仪器台

高0.75m;

材料：

实验台全部采用钢木结构;仪器台采用全钢结构；

台面材料：中央台采用乳黄色或乳白色环氧树脂板，厚度20mm；边台采用乳黄色或乳白色理化板，厚度20mm；学习台采用木质材料；

柜体材料：表层用三聚氰胺板材，里面基材用刨花板板材；

导轨：带静音功能的自闭三级静音导轨；

铰链：使用液压铰链。

10、通风柜

南侧窗户安装4个通风柜；通风柜兼有常规通风出口功能，可分强弱若干档位。

通风柜两台为一组，每组可考虑1台PVC材质的通风柜，一台钢制材质的通风柜。具体位置见图。

11、生物安全柜

南侧窗户处安装2台生物安全柜。由学校购置。具体位置见图。

12、万向排风罩

12组实验台上分别安装24个万向排风罩；仪器室内安装5个万向排风罩。

13、空调通风设备安装地点

竞标单位现场考察决定。

14、色彩与风格

实验室墙面及家具色调要求与学校整体色彩协调。

15、学术交流室

放置大屏幕一体机一台，预留电源和网络口；

设置边台用于放置饮水机等物品；

会议桌和会议椅要求见上。

16、说明

请各竞标单位详细阅读本设计要求，实地勘探场地，进行整体设计，拿出可行方案。

二、活细胞工作站（137㎡）

1、按照万级净化标准装修（参照建设万级净化实验室的文件执行）。

2、活细胞工作站内部分隔为细胞培养室、活细胞工作室（操作室）、公共实验室三个区域；区域分布参考图示1和图示2。

（1）细胞培养室：放置两台超净工作台；设置边台；

（2）活细胞工作室：放置两个仪器台，一组带水槽的实验台；一个水槽；

（3）公共实验室：设置边台和带水槽的实验台，规格同上文描述；放置一台通风柜（PVC）；

三、需要注意的事项

1. 文中未涉及的其它细节可参阅图纸；

2. 关于图纸的说明：

本图纸仅作为功能区示意图供各单位设计时参考使用。