科研平台建设清单

第一部分：实验室平台建设基建部分

| 一、实验室家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 工程量 |  | 预算价值（元） |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |  |  |
| 1 | 中央台 | Lx1500x850 | M | 74.85 |  |  |  | 钢木结构 环氧树脂板面 采用乳黄色或乳白色环氧树脂板，厚度20mm |  |
| 2 | 边台 | Lx750x850 | M | 24.5 |  |  |  | 钢木结构 实芯理化板面 |  |
| 3 | 水槽 | N/A | PCS | 6 |  |  |  | PP水槽 |  |
| 4 | 水龙头 |  | PCS | 6 |  |  |  | 专用三口水龙头 |  |
| 5 | 滴水架 |  | PCS | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 洗眼器 | N/A | PCS | 2 |  |  |  | 台式两口 |  |
| 7 | 紧急冲淋洗眼器 | N/A | PCS | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 功能柱 | 350x150xH | PCS | 14 |  |  |  |  |  |
| 9 | 试剂架 | Lx350x800 | M | 51 |  |  |  |  |  |
| 10 | 万向排风罩 |  | 个 | 29 |  |  |  | 如图：公共区域24个 仪器室5个 |  |
| 11 | 学习台和学习椅 |  | SET | 12 |  |  |  | 桌子木质材料， 椅子参考图片 |  |
| 12 | 通风柜 | 1500x850x2400 | PCS | 4 |  |  |  | 2个钢制标准通风柜 2个PVC标准通风柜 |  |
| 13 | 电源插座 | 二、三插 | 套 |  |  |  |  | 每组操作台两侧分别安装5个5孔插座。（样式可参考英国图片） 公牛、欧普照明、西门子 |  |
| 14 | 生物安全柜 |  | PCS | 2 |  |  |  | 学校购置 |  |
| 15 | 实验凳子 |  | 把 | 30 |  |  |  | 凳子要可以动的、可升降的、有脚踏的实验椅 （可参考图片） |  |
| 2、学术交流室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水槽 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 普通水槽 |
| 2 | 水龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 一体机电源插座 | 二、三插 | 套 | 5 |  |  |  |  | 公牛、欧普照明、西门子 |
| 4 | 会议桌 |  |  | 1 |  |  |  |  | 木质结构，根据自行设定的规格和形式确定 |
| 5 | 会议椅 |  |  |  |  |  |  |  | 根据自行设定的规格和形式确定 |
| 6 | 边柜 |  |  |  |  |  |  |  | 用于放置饮水机、微波炉等 |
| 3、天平室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | Lx750x850 | M | 4.8 |  |  |  |  | 钢木结构 |
| 2 | 天平台 | 900x600x900 | PCS | 2 |  |  |  |  | 大理石结构 |
| 4、试剂室. 1; 试剂柜; 尺寸参考图纸; 组; 6; 全钢柜体. 5、消毒灭菌室 |
| 1 | 高温台 | Lx750x850 | M | 3.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源插座 |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 三插 其中一套大功率插座 公牛、欧普照明、西门子 |
| 6、洗涤室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | Lx750x850 | M | 4.9 |  |  |  |  | 钢木结构 |
| 2 | 特大号水槽 |  | PCS | 2 |  |  |  |  | PP水槽 |
| 3 | 水槽 |  | PCS | 1 |  |  |  |  | PP水槽 |
| 4 | 水龙头 |  | PCS | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 滴水架 | 700x550x17.5 | PCS | 3 |  |  |  |  | PP材质 |
| 6 | 器皿柜 | 900x450x1800 | PCS | 1 |  |  |  |  | 全钢柜体 |
| 7、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | Lx800x750 | M | 25 |  |  |  |  | 全钢柜体 |
| 2 | 边台 | Lx750x850 | M | 15.56 |  |  |  |  | 全钢柜体 |
| 3 | 转角柜 | 1000x1000x850 | PCS | 2 |  |  |  |  | 全钢柜体 |
| 4 | 电源插座 | 二、三插 | 个 | 12（不包括落地仪器区） |  |  |  |  | 公牛、欧普照明、西门子 |

| 二．内装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 彩钢板吊顶 | m2 | 700 | 手工玻镁岩棉彩钢厚度50mm,镀锌板采用宝钢，内置双条加强筋。容重130kg/m2.品牌：推荐使用林森、林纳德、协多利等 |
| 2 | 彩钢板隔断 | m2 | 420 | 手工玻镁岩棉彩钢厚度5mm,镀锌板采用宝钢，内置双条加强筋。容重130kg/m2.品牌：推荐使用林森、林纳德、协多利等 |
| 3 | 钢制双开门 | 个 | 2 | 分别为安全门和入口门；图纸上有标注；下面有对入户门和安全门的要求。 |
| 4 | 钢制单开门 | 个 | 12 | 图纸上有标注，共12个 |
| 5 | 双层钢化视窗 | 扇 | 4 | 仪器室、学术交流室、天平室、试剂室；必须ccc认证 |
| 6 | 自流平水泥 | N/A | 700 | 厚度大于5mm，做防水、防潮处理 |
| 7 | PVC 地板 | m2 | 700 | 同质透心，推荐品牌LG 阿姆斯壮、大巨龙等 |
| 8 | 厕所瓷砖 | m2 | 65 |  |
| 9 | 洁具蹲坑 | m2 | 5 |  |
| 10 | 小便斗 | 只 | 3 |  |
| 11 | 厕所隔断 | 只 | 7 |  |
| 12 | 厕所吊顶 | m2 | 18 | 普通吊顶 |
| 13 | 地面处理 | m2 | 700 | 拆除原有全部地板，待暖气管道铺设完毕后，重新做找平层；然后铺置2mm同质 PVC塑胶地板 |
| 14 | 入户门 | 个 | 1 | 双层钢化玻璃门含铝合金型材，带刷卡密码门禁 |
| 15 | 安全门 | 个 | 1 | 向外开启的、双开的、保温的、B1防火的消防门 |
| 16 | 墙面处理 |  |  | 全部内部墙体进行防水防潮处理 |
| 17 | 消防报警系统 | 套 | 1 | 安装消防报警设施，温感系统需要和学校的整体消防系统联网、联动。消防报警柜与电源柜安放在同一室内。 |
| 18 | 消防栓 | 套 | 1 | 原地更换新的高质量消防栓 |
| 19 | 暖气片、暖气管道改造 |  |  | 见设计要求 |

| 三、通风空调系统（供参考、详见文字材料） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风冷模块机组 | 台 | 4 | 盾安、天加、约克任意一种工程机组，制冷量130kw,模块化 |
| 2 | 新风空调箱（初中效过滤段、表冷段、加湿段、再加热段送风段） | 台 | 4 | 盾安、天佳、约克任意一种工程机组； |
| 3 | 镀锌风管 | m2 | 800 | δ=1.0mm |
| 4 | 保温棉 | m2 | 200 | B1级防火等级，提供防火检测报告 |
| 5 | 管道二次铝箔保温 | m2 | 300 | 厚度大于0.8mm |
| 6 | 金属保温软管 | 米 | 380 |  |
| 7 | 高效过滤单元 | 只 | 36 | 推荐品牌林森、钰恒、姑苏等 |
| 8 | 回风百叶 | 只 | 34 | 铝合金烤漆，含可拆卸过滤网 |
| 9 | 新风空调电动三通阀门 | 只 | 1 | 既可以电动信号输出检测、又可以手动控制 |
| 10 | 变频控制系统 | 项 | 1 | 含变频控制柜、控制线路要求与新风空调联动 |
| 11 | 新风机组控制面板箱 | 只 | 1 | 接入变频控制系统 |
| 12 | 流量控制电磁阀 | 只 | 10 | 接入变频控制系统 |
| 13 | 新风空调温湿度感应器 | 只 | 1 | 接入变频控制系统 |
| 13 | 新风风量控制变频器 | 只 | 1 | 接入变频控制系统 |
| 14 | 室内压力传感器 | 只 | 1 | 含传感器模块 |
| 15 | 风机盘管 风量：1200CMH 制冷量：7KW | 台 | 15 | 推荐品牌盾安、约克、麦克维尔等 |
| 16 | 风机盘管 风量：800CMH 制冷量：5KW | 台 | 4 | 推荐品牌盾安、约克、麦克维尔等 |
| 17 | 风机盘管电磁阀 | 只 | 19 | 配套 |
| 18 | 风机盘管控制面板 | 只 | 19 | 配套 |
| 19 | 新风空调机组底座 | 式 | 1 | 配套 |
| 20 | 支吊架 | 批 | 1 |  |
| 21 | 橡胶软接 | 个 | 10 |  |
| 22 | 金属软接 |  | 45 |  |

| 四、电气工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 照明配电箱 | 个 | 1 | 推荐施耐德、正泰等品牌 |
| 2 | 动力配电柜 | 个 | 1 | 推荐施耐德、正泰等品牌 |
| 3 | 绝缘铜芯电线 | m | 3250 | BV-2.5 |
| 4 | 动力电缆 | m | 60 | YJV-4*185+1*95mm2；品牌推荐“起帆、中策、郑州三厂” |
| 5 | 动力电缆 | m | 20 | YJV-4*25+1*16mm2；品牌推荐“起帆、中策、郑州三厂” |
| 6 | 动力电缆 | m | 5 | YJV-5*16mm2；品牌推荐“起帆、中策、郑州三厂” |
| 7 | 动力电缆 | m | 450 | YJV-5*2.5mm2；品牌推荐“起帆、中策、郑州三厂” |
| 8 | 控制电缆 | m | 210 | KVV5*1.5mm2；品牌推荐“起帆、中策、郑州三厂” |
| 9 | JDG钢管 | m | 350 | 规格:20；品牌推荐“北京大发、宝胜、上上” |
| 10 | JDG钢管 | m | 120 | 规格:25；品牌推荐“北京大发、宝胜、上上” |
| 11 | JDG钢管 | m | 50 | 规格:40；品牌推荐“北京大发、宝胜、上上” |
| 12 | JDG钢管 | m | 50 | 规格:50；品牌推荐“北京大发、宝胜、上上” |
| 13 | JDG钢管 | m | 60 | 规格:125；品牌推荐“北京大发、宝胜、上上” |
| 14 | 安全出口标志灯 | 个 | 2 |  |
| 15 | 接线盒 | 个 | 650 |  |
| 16 | LED 双管日光灯 | 盏 | 99 | 飞利浦、奥普、亮丽 |
| 17 | 保温 | 式 | 1 |  |
| 18 | 五金零料 | 式 | 1 |  |

| 五、给排水改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | PPR给水管道 | m | 30 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 2 | PPR给水管道 | m | 48 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 3 | UPVC排水管 | m | 20 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 4 | PPR热熔球阀 | 个 | 4 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 5 | PPR热熔球阀 | 个 | 6 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 6 | 不锈钢角阀 | 个 | 11 | 推荐使用品牌“中国联塑、中财、日丰、海鑫” |
| 7 | 卫生间给水、排水改造 | 批 | 1 |  |
| 8 | 水泵 | 台 | 2 | 推荐使用格兰富、远大、罗茨等品牌 |
| 9 | 暖气管道改造 |  |  | 见设计要求 |

第二部分：活细胞工作站基建改造

| 装饰部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 净化彩钢墙板 | 手工玻镁岩棉彩钢厚度50mm,镀锌板采用宝钢，内置双条加强筋。容重130kg/m2.品牌：推荐使用林森、林纳德、协多利等 | ㎡ | 246 |
| 2 | 彩钢吊顶板 |  | ㎡ | 138 |
| 3 | 吊顶板铝合金配件 | 吊梁、中字铝等 | ㎡ | 384 |
| 4 | 钢制单开门、双开门 |  | 樘 | 见设计要求 |
| 5 | 双层钢化玻璃固定密闭窗（视窗） | 1180*1200 | ㎡ | 18.4 |
| 6 | 不锈钢互锁传递窗 | 600*600*600 | 台 | 2 |
| 7 | 技术夹层检修口 | 600*600 | 个 | 1 |
| 8 | 地面处理 | 水泥自流平 | ㎡ | 138 |
| 9 | PVC塑胶地板 | 同质透心，推荐品牌LG 阿姆斯壮、大巨龙等 | ㎡ | 138 |
| 10 | 793中性磁白密封胶 |  | ㎡ | 100 |
| 11 | 实验台 | Lx1500x850 钢木结构，实芯理化板面 | M | 25 |
| 12 | 仪器台（实验边台） | Lx750x850 钢木结构，实芯理化板面 | M | 35 |
| 13 | 超净工作台 |  | 台 | 2 |
| 14 | 通风柜（PVC材质） |  | 台 | 1 |
| 15 | 水槽 |  |  |  |
| 16 | 洗涤池 |  |  |  |
| 通风、空调净化部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 净化通风管道 | δ=0.6mm | ㎡ | 120 |
| 2 | 橡塑板保温 | B1级橡塑板δ=20mm | ㎡ | 120 |
| 3 | 橡塑保温专用胶 | 13KG/桶 | 桶 | 4 |
| 4 | 高效过滤风口 | 484# | 套 | 6 |
| 5 | 高效过滤风口 | 320# | 套 | 1 |
| 6 | 管道软连接 | 三防布 | ㎡ | 3 |
| 7 | 回风静压箱 | 400*400*400 | 个 | 13 |
| 8 | 钢制蝶阀 | 630*320 | 台 | 2 |
| 9 | 钢制蝶阀 | 500*320 | 台 | 1 |
| 10 | 钢制蝶阀 | 320*200 | 台 | 6 |
| 11 | 钢制蝶阀 | 200*200 | 台 | 14 |
| 12 | 70°C防火阀 | 630*320 | 台 | 1 |
| 13 | 微穿孔板消声器 | 630*320*1000 | 台 | 1 |
| 14 | 门铰式喷塑百叶风口 | 400*200 | 个 | 9 |
| 15 | 风冷热泵式空调机组（供参考） | 制冷量26.5KW，制热量27.8KW, | 台 | 1 |
| 16 | 铜管 | Φ3/4*2 | m | 20 |
| 17 | 铜管 | Φ1/2*2 | m | 20 |
| 18 | 分歧管 |  | 个 | 1 |
| 19 | 支吊架 |  | 批 | 1 |
| 电气部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 动力照明配电箱 | AP | 台 | 1 |
| 2 | 绝缘铜芯电线 | BV-2.5 | m | 320 |
| 3 | 动力电缆 | BV-3*16+2*10mm1 | m | 35 |
| 4 | 动力电缆 | BV-3*6+2*4mm2 | m | 20 |
| 5 | 动力电缆 | BV-3*2.5mm3 | m | 15 |
| 6 | 控制电缆 | KVV5*1.5mm2 | m | 15 |
| 7 | LED净化吸顶灯 | 36W | 个 | 10 |
| 8 | LED净化吸顶灯 | 18W | 个 | 2 |
| 9 | 桥架 | 200*100 | m | 35 |
| 10 | JDG钢管 |  | m | 150 |
| 11 | 安全出口标志灯 | 1*3W | 个 | 3 |
| 12 | 安全型五孔插座 | 250V 10A | 个 | 48 |
| 13 | 单联单控开关 | 250V 10A | 个 | 3 |
| 14 | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 | 2 |
| 15 | 接线盒 |  | 个 | 50 |