
豫北医学院平原校区动力供应设备
维修维护项目招标要求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
1. 项目名称：豫北医学院平原校区动力供应设备维修维护项目
2. 服务地点：豫北医学院平原校区
3. 项目标段划分：本项目分为两个标段，一标段为供水、中水、发电机、机房改造等通用动力设备维保及改造项目；二标段为高低压变压器、高压开关、高压电缆等供电设备专项维保检测项目。
4. 服务周期：暑假期间（具体起止时间以甲乙双方正式签订合同为准）
5. 项目性质：包干维保+专项维修改造，包含设备例行保养、故障维修、清洁养护、耗材更换、专项检测、场地改造、资料出具、质保售后等全部配套服务。
6. 项目重点要求：二标段高低压变压器及高压供电设备属于特种专业设备，必须由具备高压电气专业资质、高压作业经验的专职技术人员全程精细化维保、检测、试验及调试，严格按照国家电气规范及校方技术标准施工，杜绝无证作业、违规作业、粗放维保，保障校园高压供电系统安全、稳定、零故障运行。
[bookmark: heading_1]二、投标人总体资质要求
1. 投标人须为国内合法注册的独立法人企业，具备有效营业执照，经营范围包含机电设备维修、供水设备维保、电力设施运维、电气设备检测、装饰改造等相关内容，可独立承担本项目全部履约责任。
2. 投标人财务状况良好，具备充足的施工、维保、技术服务能力，近三年内无重大安全生产事故、无电力维保违规处罚记录、无工程质量投诉、无失信记录。
3. 本项目二标段涉及高压电力设备及变压器专项维保，投标人须具备电力设施承装、承修、承试相关资质，具备高低压电气设备检测、试验、检修能力，熟悉校园供配电系统运维标准。
4. 优先选取具备高校校园动力设备、供配电系统维保服务经验的单位，熟悉校园作息及安全管理规定，可配合校方假期集中施工、日常不停产维保。
[bookmark: heading_2]三、项目标段及服务内容总体说明
本项目分为一标段、二标段，两个标段作业内容、技术标准、人员要求独立划分，投标人可单独投报单个标段或同时投报两个标段，各标段独立验收、独立结算。
1. 一标段：供水设备、中水设备、发电机组例行维保、耗材更换、水箱清洗消毒、地下室设备房土建及装饰改造、防护设施改造等通用动力维保及改造工程。
2. 二标段：全校变压器高低压供电设备、高压真空开关、高压电缆、电容设备专项检修、除尘养护、绝缘检测、打压试验、故障排查、数据检测、报告出具及质保服务，属于高压特种专业维保项目，对人员资质、技术能力、施工规范有严格专项要求。
[bookmark: heading_3]四、一标段：通用动力设备维保及改造服务要求
[bookmark: heading_4]（一）暑期例行维修保养项目
[bookmark: heading_5]1. 供水设备维护保养
（1）完成全套供水设备机房深度除尘保洁，确保设备房地面、设备表面、柜体无积尘、无油污、无杂物，机房环境干净整洁、达标合规。
（2）对12套增压泵进行拆解检修保养，拆除泵体后加注专用水泵润滑油，全面检查轴承磨损情况、水封老化情况，对老化、损坏配件进行维修更换，消除设备隐患。
（3）针对性治理水泵运行异响、噪音、抖动故障，调试设备运行参数，保养完成后所有增压泵运行平稳、无杂音、无抖动、无渗漏。
（4）更换9个派克40寸5μm双圈滤芯，保证机组过滤系统清洁有效，杜绝杂质磨损设备，提升机组运行稳定性。
[bookmark: heading_6]2. 水箱清洗消毒
（1）人工清理水箱内部侧面、横撑、底部全部淤泥、杂物、污垢，做到箱体内干净无残留、无附着物。
（2）采用食品级饮用水专用二氧化氯消毒粉/消毒液对水箱全域消杀，严格按照配比标准施工，消杀完成后封闭水箱静置1小时以上。
（3）采用高压水枪对水箱内部进行二次全面高压冲洗、排污放水，彻底清除消毒残留及污垢。
（4）施工全部完成后，委托合规检测机构开展水质检测，出具正规有效水质检测报告，确保水质达标、符合校园饮用水安全标准。
[bookmark: heading_7]3. 中水设备维护保养（2套压力罐）
对2套中水压力罐进行高压冲洗、深度清淤作业，彻底清除罐内沉积淤泥、杂质、污垢，保养后罐内洁净无淤积、排水通畅、压力稳定，设备运行工况正常。
[bookmark: heading_8]4. 发电机组耗材更换及保养
（1）统一更换长城品牌18L装专用混合机油10桶，严格按照机组型号、机油标号匹配加注，保障发电机组润滑系统正常运行。
（2）更换长城9KG装-20℃专用防冻液30桶，适配校区发电机组低温运行需求，保障设备冬季防冻、冷却系统稳定。
[bookmark: heading_9]（二）新增维修改造项目
[bookmark: heading_10]1. 高层地下室供水设备房改造
（1）混凝土地面施工：施工面积77㎡，采用5cm厚C30混凝土浇筑，严格按照国家土建施工规范作业，地面平整、密实、无起砂、无开裂，强度达标。
（2）地坪漆施工：77㎡地面整体施工底涂、中涂、面涂三层工艺，漆膜均匀、附着牢固、无起皮、无脱落、无色差，防水防尘、耐磨达标，符合设备机房环境要求。
（3）护墙板安装：安装64㎡400mm*9mm竹木纤维护墙板，安装平整、拼接严密、固定牢固、外观整洁，适配机房防潮、防尘、美观需求。
[bookmark: heading_11]2. 40吨单层不锈钢水箱制作安装（2套）
（1）规格参数：共计2套，分别为7m*2m*2m（28吨）、2m*2m*3m（12吨），总容量40吨。
（2）材质标准：采用食品级SUS304/2B不锈钢材质，板厚严格执行标准：底板2.5mm、侧一板2.0mm、侧二板2.0mm、侧板三1.5mm、顶板1.2mm，材质合规、无劣质板材、无锈蚀隐患。
（3）配套设施：全套包含进水口、溢水口、通风孔、检修人孔、爬梯及镀锌槽钢底座，底座间距严格按照50cm一道标准施工，结构稳固、承重达标、防水防渗。
[bookmark: heading_12]3. 配套附属设施施工
（1）雨水篦子：施工8.5m、30cm宽不锈钢雨水篦子，安装牢固、排水通畅、平整贴合地面。
（2）防护护栏：安装5m高100cm不锈钢护栏，焊接牢固、外观规整、防护到位，符合场地安全防护标准。
[bookmark: heading_13]五、二标段：高低压供电设备专项维保（重点专业要求）
本标段为高专业性、高风险性高压电力专项维保项目，涉及校园核心供电变压器、高压开关、高压电缆等关键设备，直接关系全校供电安全，必须配置持证高压专业技术人员专项作业，严禁非专业人员、无证人员参与施工，全程精细化、标准化维保检测。
[bookmark: heading_14]（一）人员专项专业要求
1. 二标段所有进场作业人员，必须持有高压电工特种作业操作证，人证合一、持证上岗，具备3年以上高低压变压器及高压配电设备维保实操经验。
2. 项目必须配置专属高压技术负责人1名，全程统筹高压检测、检修、试验工作，负责技术把控、隐患判定、数据核验及报告出具。
3. 所有高压作业必须严格执行双人作业制度，作业前完成安全交底、停电验电、接地防护、现场围挡警示，严格遵守高压电气安全操作规程，杜绝安全事故。
4. 作业人员必须熟悉校园10KV供电系统结构、变压器运行参数、高压设备运维规范，可精准排查隐性电气隐患，具备故障应急处置能力。
[bookmark: heading_15]（二）高低压设备例行检修保养（17台变压器）
1. 环境及设备清洁：完成全校变压器、高低压室深度除尘保洁，设备、柜体、地面无浮尘、无油污、无杂物，配电环境合规整洁。
2. 低压系统全面检修：对低压室倒闸进行润滑、检修调试；全面排查互感器、电压电流表、指示灯、控制开关、线路排布、排风扇、照明系统、自动开关、接地线路、压线鼻、变压器内置配件、电容柜；完成电缆绝缘检测、线路规整、隐患紧固，确保低压系统回路通畅、设备灵敏、运行稳定。
3. 高压系统深度维保：对变压器开展全面检修、补油调试；检修高低压室门锁、电磁闭锁、带电显示装置、变压器网门跳闸装置、低压零序跳闸保护、电接点温度计、变压器瓦斯继电器；开展高压侧放电检修、变压器打压试验、高压电缆打压检测，全面核验高压设备绝缘性能、耐压性能、保护性能。
4. 成果交付：维保、检测、试验全部完成后，出具正规完整的变压器及高低压供电设备检测报告，包含设备运行参数、绝缘数据、打压试验数据、隐患排查整改记录，资料齐全、可追溯、可备案。
5. 专项质保：因本次检修、维保不到位、技术疏漏导致的变压器故障、供电异常，中标单位提供1年免费质保，全程免费维修、整改、调试。
6. 补充说明：高压真空开关、高压电缆、电容设备检测发现的设备损坏、配件老化需整体更换的，工程量据实核算，单价按投标报价执行。
[bookmark: heading_17]六、通用服务响应与履约要求
1. 故障响应：接到校方设备故障报修后，维保人员30分钟内抵达现场处置，供水、供电突发故障优先加急抢修，最大限度降低校园停水、停电影响。
2. 施工规范：假期改造施工需结合学校合理排布工期，保质保量按期完工；日常维保不影响学校教学、办公、生活秩序，现场文明施工、完工清场。
3. 台账管理：建立完整设备维保台账，记录每次保养、检测、维修、改造、耗材更换信息，各类检测报告、水质报告、电气试验报告统一整理归档，定期提交校方备案。
4. 隐患闭环：维保检测发现的安全隐患，当场立即整改；重大隐患第一时间上报校方，制定专项整改方案，限时闭环，严禁设备带病运行。
[bookmark: heading_19]七、其他要求
1. 中标单位必须严格区分标段作业，二标段高压供电设备维保严禁非专业人员顶岗作业，校方全程抽查人员资质、作业流程、施工标准，一经发现违规作业，立即停工整改并追究履约责任。
2. 所有施工、维保、改造项目必须符合国家现行机电、供水、电气、土建施工规范及校园安全管理规定，验收达标方可交付。
[bookmark: _GoBack]3. 本招标要求未尽事宜，按照国家相关行业标准、规范及双方签订正式合同执行。


