
平原校区动力供应设备维修维护报价单
标段一
	项目
	施工内容
	工程量
	单价
	总价
	要  求

	供水设维护备保养
	供水设备循环泵维修保养
	12套
	
	
	1设备除尘，供水设备房干净整洁。
2增压泵拆除后添加水泵专用润滑油，检修轴承、水封是否老化并维修。
3增压泵噪音异响维修，无杂音。

	
	水箱清理
	7套
	
	
	1水箱内部清理横撑、地面、侧面干净无杂物。
2饮用水专用食品级二氧化氯消毒粉/液进行消毒。
3消毒后盖水箱盖静置1小时。
4进行再次高压冲洗，放水。
5出具水质检测报告。

	中水设备维护保养
	中水压力罐清淤
	2套
	
	
	压力罐高压冲洗，内无淤泥

	发电机维修保养
	混合机油
	10桶
	
	
	长城18升

	
	防冻液-20℃
	30桶
	
	
	长城9KG 

	过滤器
	派克双圈滤芯
	9个
	
	
	40寸5μm

	高层地下室供水设备房改造
	混凝土地面
	77㎡
	
	
	5cm厚C30混凝土施工质量需达到国家规定质量要求

	
	地坪漆
	77㎡
	
	
	底涂、中涂、面涂三层施工均需按照标准施工工艺进行。

	
	护墙板
	64㎡
	
	
	400mm*9mm竹木纤维护墙板

	
	单层不锈钢水箱
	40吨
	
	
	1共计2套7m*2m*2m=28吨，2m*2m*3m=12吨。
2不锈钢食品级SUS304/2B材质，板厚：底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板2.0mm,侧板三1.5mm，顶板1.2mm。
3含水箱进水口、溢水口、通风孔、人孔、爬梯及镀锌槽钢底座（间距50cm一道）。

	
	雨水篦子
	8.5m
	
	
	30cm宽不锈钢

	
	护栏
	5m
	
	
	100cm不锈钢

	小计
	
	
	
	元
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